**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 17 октября 2015 года N 1114**

**О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений**

**[Правил расследования причин аварий в электроэнергетике](kodeks://link/d?nd=902182516&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO"\o"’’Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике (с изменениями на 24 мая 2017 года)’’Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 N 846Статус: действующая редакция (действ. с 07.06.2017))**

(с изменениями на 18 января 2017 года)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Документ с изменениями, внесенными:

[постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2017 года N 32](kodeks://link/d?nd=420389747&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ...’’Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 N 32Статус: действующая редакция (действ. с 19.07.2018))  (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20.01.2017, N 0001201701200013).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В соответствии с

[Федеральным законом "О теплоснабжении"](kodeks://link/d?nd=902227764&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK"\o"’’О теплоснабжении (с изменениями на 29 июля 2018 года)’’Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 30.07.2018))  Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые

[Правила расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении](kodeks://link/d?nd=420309655&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: действующая редакция (действ. с 28.01.2017)) .

2. Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору в 6-месячный срок утвердить:

форму и порядок оформления акта о расследовании причин аварийной ситуации при теплоснабжении;

форму и порядок оформления отчета об аварийных ситуациях при теплоснабжении.

3.

[Подпункт "а" пункта 4](kodeks://link/d?nd=902182516&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K7"\o"’’Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике (с изменениями на 24 мая 2017 года)’’Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 N 846Статус: действующая редакция (действ. с 07.06.2017))  и

[подпункт "д" пункта 5 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике](kodeks://link/d?nd=902182516&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E40KF"\o"’’Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике (с изменениями на 24 мая 2017 года)’’Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 N 846Статус: действующая редакция (действ. с 07.06.2017)) , утвержденных

[постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года N 846 "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"](kodeks://link/d?nd=902182516&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK"\o"’’Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике (с изменениями на 24 мая 2017 года)’’Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 N 846Статус: действующая редакция (действ. с 07.06.2017))  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 44, ст.5243; 2011, N 50, ст.7385), признать утратившими силу.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 17 октября 2015 года N 1114

**Правила расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении**

(с изменениями на 18 января 2017 года)

**I. Общие положения**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении (далее - аварийная ситуация) на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках потребителей тепловой энергии (далее соответственно - объекты, потребители), за исключением:

а) аварий, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством об электроэнергетике;

б) аварий и инцидентов, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством в области промышленной безопасности.

2. Для целей настоящих Правил под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора, расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

(Абзац  в редакции, введенной в действие с 28 января 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2017 года N 32](kodeks://link/d?nd=420389747&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ...’’Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 N 32Статус: действующая редакция (действ. с 19.07.2018)) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420389987&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: недействующая редакция  (действ. с 29.10.2015 по 27.01.2017)) )

а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

4. Расследование причин аварийных ситуаций, не повлекших последствия, предусмотренные

[пунктом 3 настоящих Правил](kodeks://link/d?nd=420309655&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: действующая редакция (действ. с 28.01.2017)) , но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация.

5. При возникновении аварийной ситуации собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, обязан:

а) передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации (далее - оперативная информация) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора, тепловых сетей, и органы местного самоуправления;

(Подпункт  в редакции, введенной в действие с 28 января 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2017 года N 32](kodeks://link/d?nd=420389747&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ...’’Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 N 32Статус: действующая редакция (действ. с 19.07.2018)) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420389987&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KB"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: недействующая редакция  (действ. с 29.10.2015 по 27.01.2017)) )

б) принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий аварийной ситуации;

в) принять меры по сохранению сложившейся обстановки на месте аварийной ситуации до начала расследования ее причин, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварийной ситуации и сохранению жизни и здоровья людей, а в случае невозможности сохранения обстановки на месте аварийной ситуации обеспечить ее документирование (фотографирование, видео-и аудиозапись и др.) к началу проведения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации и сохранность указанных материалов;

г) осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации на объекте, на котором произошла аварийная ситуация;

д) содействовать федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, при расследовании причин аварийных ситуаций, повлекших последствия, предусмотренные

[пунктом 3 настоящих Правил](kodeks://link/d?nd=420309655&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: действующая редакция (действ. с 28.01.2017)) ;

(Подпункт  в редакции, введенной в действие с 28 января 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2017 года N 32](kodeks://link/d?nd=420389747&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ...’’Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 N 32Статус: действующая редакция (действ. с 19.07.2018)) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420389987&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K6"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: недействующая редакция  (действ. с 29.10.2015 по 27.01.2017)) )

е) организовать расследование причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, указанные в

[пункте 4 настоящих Правил](kodeks://link/d?nd=420309655&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: действующая редакция (действ. с 28.01.2017)) ;

ж) принять меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению аварийной ситуации, указанных в акте о расследовании причин аварийной ситуации.

6. Собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, повлекшая последствия, предусмотренные

[пунктом 3 настоящих Правил](kodeks://link/d?nd=420309655&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: действующая редакция (действ. с 28.01.2017)) , осуществляет передачу оперативной информации незамедлительно, а при аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные

[пунктом 4 настоящих Правил](kodeks://link/d?nd=420309655&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: действующая редакция (действ. с 28.01.2017)) , - в течение 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

7. Передача оперативной информации осуществляется посредством факсимильной связи и (или) по электронной почте либо при отсутствии такой возможности устно по телефону с последующим направлением оперативной информации в письменной форме.

8. Оперативная информация содержит:

а) наименование собственника или иного законного владельца, на объектах которого произошла аварийная ситуация;

б) наименование и место расположения объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

в) дату и местное время возникновения аварийной ситуации (в формате "ДД.ММ в ЧЧ:ММ");

г) обстоятельства, при которых произошла аварийная ситуация, в том числе схемные, режимные и погодные условия;

д) наименование отключившегося оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

е) основные технические параметры оборудования (тепловая мощность, паропроизводительность объекта, на котором произошла аварийная ситуация);

ж) сведения о не включенном после аварийной ситуации (вывод в ремонт, демонтаж) оборудовании объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

з) причину отключения, повреждения и (или) перегрузки оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация (при наличии такой информации);

и) сведения об объеме полного и (или) частичного ограничения теплоснабжения с указанием категории потребителей, количества граждан-потребителей (населенных пунктов), состава отключенного от теплоснабжения оборудования;

к) хронологию (при наличии информации) ликвидации аварийной ситуации с указанием даты и местного времени (в формате "ДД.ММ в ЧЧ:ММ"), в том числе включения оборудования, отключившегося в ходе аварийной ситуации, и восстановления теплоснабжения потребителей;

л) информацию о наступивших последствиях в связи с возникновением аварийной ситуации.

9. В случае если в момент возникновения аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные

[пунктом 3 настоящих Правил](kodeks://link/d?nd=420309655&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: действующая редакция (действ. с 28.01.2017)) , решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, не позднее 24 часов с момента получения оперативной информации.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 28 января 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2017 года N 32](kodeks://link/d?nd=420389747&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ...’’Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 N 32Статус: действующая редакция (действ. с 19.07.2018)) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420389987&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DU0KE"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: недействующая редакция  (действ. с 29.10.2015 по 27.01.2017)) )

В случае если в момент возникновения аварийной ситуации невозможно определить, приведет ли аварийная ситуация к последствиям, предусмотренным

[пунктом 3 настоящих Правил](kodeks://link/d?nd=420309655&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: действующая редакция (действ. с 28.01.2017)) , решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация, не позднее 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

В случае если в процессе развития аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные

[пунктом 3 настоящих Правил](kodeks://link/d?nd=420309655&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: действующая редакция (действ. с 28.01.2017)) , то собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, направляет в течение 8 часов с момента наступления указанных последствий в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора, и органы местного самоуправления уведомление о возникновении последствий аварийной ситуации (далее - уведомление о возникновении последствий) для принятия решения о расследовании причин аварийной ситуации.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 28 января 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2017 года N 32](kodeks://link/d?nd=420389747&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ...’’Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 N 32Статус: действующая редакция (действ. с 19.07.2018)) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420389987&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DU0KE"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: недействующая редакция  (действ. с 29.10.2015 по 27.01.2017)) )

Решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается не позднее 24 часов с момента получения уведомления о возникновении последствий. Содержание уведомления о возникновении последствий, а также порядок и способ передачи уведомления о возникновении последствий аналогичны содержанию, порядку и способу передачи оперативной информации.

**II. Расследование причин аварийной ситуации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора**

(Наименование в редакции, введенной в действие с 28 января 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2017 года N 32](kodeks://link/d?nd=420389747&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ...’’Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 N 32Статус: действующая редакция (действ. с 19.07.2018)) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420389987&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KF"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: недействующая редакция  (действ. с 29.10.2015 по 27.01.2017)) )

10. Решение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора, о расследовании причин аварийной ситуации и создании комиссии по расследованию причин аварийной ситуации (далее - комиссия) оформляется приказом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора. В состав комиссии, кроме должностных лиц указанного федерального органа исполнительной власти, включаются уполномоченные представители:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 28 января 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2017 года N 32](kodeks://link/d?nd=420389747&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ...’’Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 N 32Статус: действующая редакция (действ. с 19.07.2018)) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420389987&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K7"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: недействующая редакция  (действ. с 29.10.2015 по 27.01.2017)) )

а) органов местного самоуправления поселений, городских округов;

б) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах - при возникновении чрезвычайных ситуаций;

в) единой теплоснабжающей организации (по согласованию).

11. Комиссия вправе также привлекать к расследованию представителей государственной жилищной инспекции, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей, научных и экспертных организаций, заводов-изготовителей, а также организаций, выполнявших подрядные, проектные и конструкторские работы в отношении объектов, на которых произошла аварийная ситуация или на которых произошли отклонения от установленных технологических режимов работы вследствие произошедшей аварийной ситуации.

12. Расследование причин аварийной ситуации начинается незамедлительно после принятия решения о расследовании и заканчивается в срок, не превышающий 20 дней со дня начала расследования.

В случае необходимости срок проведения расследования причин аварийной ситуации продлевается, но не более чем на 45 дней, при этом общий срок расследования не может быть более 65 дней.

13. В ходе расследования причин аварийной ситуации устанавливаются причины и предпосылки возникновения аварийной ситуации, круг лиц, действия (бездействие) которых привели к возникновению аварийной ситуации, а также разрабатывается перечень противоаварийных мероприятий по устранению причин и предотвращению возникновения аварийных ситуаций на объектах (далее - противоаварийные мероприятия).

14. При расследовании причин аварийной ситуации выявляются и устанавливаются условия их возникновения, в том числе:

а) обстоятельства, предшествовавшие аварийной ситуации, в том числе действия (бездействие) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей, повлекшие возникновение аварийной ситуации;

б) соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения, а также технических регламентов;

в) своевременность принятия мер по устранению последствий аварийной ситуации и дефектов оборудования, повышению его надежности, повышению качества и соблюдению сроков проведения ремонтных работ, испытаний и профилактических осмотров, осуществлению контроля за состоянием оборудования, а также по соблюдению технологической дисциплины при производстве ремонтных работ;

г) соблюдение нормативных сроков восстановления теплоснабжения потребителей.

15. Для выявления причин аварийной ситуации в ходе расследования проводятся следующие необходимые действия:

а) сохранение послеаварийной обстановки (по возможности);

б) изъятие и передача по акту приема-передачи регистрограмм, записей оперативных переговоров и иных необходимых документов;

в) описание послеаварийного состояния указателей положения защитных устройств и блокировок;

г) сбор документации по техническому обслуживанию отказавшего (поврежденного) оборудования;

д) осмотр, фотографирование послеаварийной обстановки, видеосъемка (при необходимости), составление схемы и эскиза места аварийной ситуации;

е) опрос очевидцев аварийной ситуации, руководителей организаций, на объектах которых произошла аварийная ситуация, оперативного персонала, а также получение объяснений (в письменной форме) опрошенных лиц;

ж) выяснение обстоятельств, предшествовавших аварийной ситуации, а также установление причин их возникновения;

з) выяснение характера нарушения технологических процессов и условий эксплуатации оборудования объектов, на которых произошла аварийная ситуация;

и) оценка действий оперативного персонала и руководителей организаций, на объектах которых произошла аварийная ситуация, по предупреждению возникновения и предотвращению развития аварийной ситуации;

к) проверка соответствия действий оперативного персонала нормативным и техническим требованиям;

л) выявление нарушений установленных норм и правил эксплуатации объектов;

м) проверка соответствия объекта и (или) технологического процесса проектным решениям;

н) проверка соответствия использования оборудования объектов, на которых произошла аварийная ситуация, установленной области его применения;

о) проверка наличия и исправности средств защиты персонала объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

п) проверка наличия технической документации по эксплуатации объекта, на котором произошла аварийная ситуация.

16. При проведении расследования причин аварийной ситуации комиссия:

а) проводит обследование объектов, на которых возникла аварийная ситуация, с предварительным уведомлением собственников, иных законных владельцев о начале расследования причин аварийной ситуации способом, позволяющим подтвердить факт получения указанного уведомления, не позднее чем за 3 часа до начала такого обследования;

б) запрашивает у собственников, иных законных владельцев объектов, а также у органов государственной власти Российской Федерации и органов местного самоуправления информацию и документы, необходимые для расследования причин аварийной ситуации, в том числе регистрограммы, записи оперативных переговоров, копии технической и иной документации в отношении объектов, на которых произошла аварийная ситуация;

в) осуществляет иные действия, необходимые для расследования причин аварийной ситуации.

17. Действия комиссии в ходе расследования причин аварийной ситуации оформляются протоколом и подписываются председателем комиссии.

18. Результаты расследования причин аварийной ситуации оформляются актом о расследовании причин аварийной ситуации (далее - акт расследования). Форма и порядок оформления акта расследования утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 января 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2017 года N 32](kodeks://link/d?nd=420389747&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ...’’Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 N 32Статус: действующая редакция (действ. с 19.07.2018)) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420389987&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E40KD"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: недействующая редакция  (действ. с 29.10.2015 по 27.01.2017)) )

19. Акт расследования содержит следующую информацию:

а) описание состояния и режима работы объектов, на которых произошла аварийная ситуация, до возникновения аварийной ситуации и во время аварийной ситуации;

б) описание причин возникновения и развития аварийной ситуации;

в) описание действий (бездействия) оперативного персонала и должностных лиц организации, на объектах которой произошла аварийная ситуация, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварийной ситуации;

г) описание выявленных в ходе расследования причин аварийной ситуации нарушений требований нормативных правовых актов, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов, на которых произошла аварийная ситуация, а также технических регламентов;

д) перечень и описание повреждений оборудования объектов, на которых произошла аварийная ситуация;

е) описание выявленных в ходе расследования причин аварийной ситуации недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления и монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварийной ситуации или затруднявших ликвидацию аварийной ситуации;

ж) перечень противоаварийных мероприятий.

20. К акту расследования прилагаются все материалы расследования причин аварийной ситуации (далее - материалы расследования), полученные в процессе работы комиссии.

21. Акт расследования с приложением материалов расследования, которые формируются в отдельное дело с приложением описи всех документов, подлежит хранению в течение не менее 3 лет после проведения расследования причин аварийной ситуации в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление федерального государственного энергетического надзора, у собственника или иного законного владельца объекта в случае проведения расследования причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, указанные в

[пункте 4 настоящих Правил](kodeks://link/d?nd=420309655&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: действующая редакция (действ. с 28.01.2017)) .

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 января 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2017 года N 32](kodeks://link/d?nd=420389747&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ...’’Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 N 32Статус: действующая редакция (действ. с 19.07.2018)) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420389987&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E80KE"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: недействующая редакция  (действ. с 29.10.2015 по 27.01.2017)) )

22. Акт расследования составляется в 2 экземплярах (для собственника или иного законного владельца объекта, на котором произошла аварийная ситуация, и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора) и подписывается всеми членами комиссии. При несогласии отдельных членов комиссии их особое мнение прилагается к акту расследования.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 января 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2017 года N 32](kodeks://link/d?nd=420389747&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ...’’Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 N 32Статус: действующая редакция (действ. с 19.07.2018)) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420389987&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EA0KF"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: недействующая редакция  (действ. с 29.10.2015 по 27.01.2017)) )

23. Копии акта расследования в 3-дневный срок после окончания расследования причин аварийной ситуации направляются председателем комиссии всем членам комиссии, копии материалов расследования - по запросу членов комиссии.

24. Контроль за выполнением противоаварийных мероприятий, разработанных по результатам расследования причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные

[пунктом 3 настоящих Правил](kodeks://link/d?nd=420309655&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: действующая редакция (действ. с 28.01.2017)) , осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 января 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2017 года N 32](kodeks://link/d?nd=420389747&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ...’’Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 N 32Статус: действующая редакция (действ. с 19.07.2018)) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420389987&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EE0KH"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: недействующая редакция  (действ. с 29.10.2015 по 27.01.2017)) )

**III. Расследование причин аварийной ситуации собственником или иным законным владельцем объекта**

25. Собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, принимает решение о расследовании причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, указанные в

[пункте 4 настоящих Правил](kodeks://link/d?nd=420309655&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: действующая редакция (действ. с 28.01.2017)) , и создает комиссию по расследованию причин аварийной ситуации. В состав указанной комиссии могут включаться представители единой теплоснабжающей организации и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (по согласованию).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 января 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2017 года N 32](kodeks://link/d?nd=420389747&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ...’’Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 N 32Статус: действующая редакция (действ. с 19.07.2018)) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420389987&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EI0KJ"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: недействующая редакция  (действ. с 29.10.2015 по 27.01.2017)) )

26. Комиссия по расследованию причин аварийной ситуации, назначаемая собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация, осуществляет расследование причин аварийных ситуаций в соответствии с положениями

[пунктов 12](kodeks://link/d?nd=420309655&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DS0KC"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: действующая редакция (действ. с 28.01.2017)) -

[16 настоящих Правил](kodeks://link/d?nd=420309655&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EA0KH"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: действующая редакция (действ. с 28.01.2017)) .

27. Оформление результатов расследования причин аварийной ситуации осуществляется комиссией, назначаемой собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация, в соответствии с положениями

[пунктов 17](kodeks://link/d?nd=420309655&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E20KC"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: действующая редакция (действ. с 28.01.2017)) -

[20 настоящих Правил](kodeks://link/d?nd=420309655&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KD"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: действующая редакция (действ. с 28.01.2017)) .

28. Контроль за выполнением противоаварийных мероприятий осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация.

**IV. Осуществление контроля за выполнением противоаварийных мероприятий**

29. Собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, представляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора, и органы местного самоуправления сводный ежемесячный отчет об аварийных ситуациях. Форма и порядок оформления этого отчета утверждаются указанным федеральным органом исполнительной власти.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 января 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2017 года N 32](kodeks://link/d?nd=420389747&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ...’’Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 N 32Статус: действующая редакция (действ. с 19.07.2018)) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420389987&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EC0KF"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: недействующая редакция  (действ. с 29.10.2015 по 27.01.2017)) )

30. Систематизация информации об аварийных ситуациях осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасности электрических и тепловых установок и сетей, путем ведения базы данных об аварийных ситуациях раздельно в отношении источников тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии.

31. Электронные копии актов расследования включаются в базу данных об аварийных ситуациях.

Редакция документа с учетом

изменений и дополнений подготовлена

АО "Кодекс"

[О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике (с изменениями на 18 января 2017 года) (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")](kodeks://link/d?nd=420309655"\o"’’О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу ...’’Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114Статус: действующая редакция (действ. с 28.01.2017))